## Slide 1: 슬기로운 공사감독 요령 교육 공사서류 및 공사 감독 업무
[시 설 과]

## Slide 2
차 례
업무 처리 절차 흐름도
안전관리비 및 환경관리비 사용 검토 방법
각 공종별 공사 감독 요령
질의응답
1
2
3
4

## Slide 3
업무 처리 절차 흐름도
1
⦁건물 신, 증, 개축공사 해당
⦁설계승인신청서, 공사배치도, 관급자재 선정위원회
⦁학교시설통합정보시스템 입력
설계도서 작성
건축승인(신고) 신청
건축승인 통보
설계승인 신청
설계도서 검토 결과 알림
입찰공고 및 계약
계약상황보고
공사 착공신고서 제출
중간점검(검사) 신청
설계용역
법인→관할청
관할청→법인
학교→관할청
학교→관할청
학교→관할청
학교→관할청
관할청→법인
학교
⦁건물 신, 증, 개축공사 해당
⦁시설사업 계약 상황보고서
⦁공사도급계약서(전자계약서
⦁착공계 공문 접수 후 결재 문서 제출
⦁착공 서류 학교시설통합정보시스템 입력
⦁시설공사 지원 요청서(중간점검)
⦁사진대장

## Slide 4
업무 처리 절차 흐름도
1
⦁시설공사 지원요청서(준공입회)
⦁준공계 공문 접수 후 결재 문서 제출
⦁준공 서류 학교시설통합정보시스템 입력
설계변경 승인 신청
설계변경 승인
준공검사 입회 신청
준공검사 입회
변경 계약서 작성
준공 신고 및 사용승인 신청
사용승인서 교부
사업 완료 보고
정산 및 반납
학교→관할청
관할청→학교
학교→관할청
관할청→학교
관할청→학교
학교→관할청
학교→관할청
학교
학교→관할청
⦁건물 신, 증, 개축공사 해당
⦁시설사업완료보고서
⦁각 공종별 계약서 사본
⦁준공검사조서(관급 물품검소조서)
⦁관급자재 물품 납품 영수증
⦁건물 신, 증, 개축공사 해당
⦁건축·토목·전문공사: 1천만원 이상
⦁전기·기계설비·통신·소방공사: 5백만원 이상
⦁공사기간 연장: 학교 자체 연장 변경 후 계약 보고

## Slide 5
안전관리비 및 환경관리비 사용 검토 방법
2
가. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 사용계획서 제출: 착공 시
☞ 공사 착공 전 공사 현장대리인에게 안전관리비 및 환경보전비 사전 설명(사용 불가 항목) 후
구비 서류 미비 시 준공 때 정산
☞ 산업안전보건법 시행규칙 별지 제102호 서식
☞ 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침[별지 제1호, 2호서식]
나. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 사용내역서 제출: 준공 시
☞ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호)
☞ 안전관리비의 항목별 사용 불가 내역(별표2) 확인 후 정산
☞ 환경보전비 사용 불가 항목
- 청소도구 구입(빗자루, 쓰레받기, 삽 등), 집게, 쓰레기봉투, 마대(단순 쓰레기 처리용),
진공청소기 구입비(단순청소용), 현장청소 인건비, 부직포(일반용) 등

## Slide 6
안전관리비 및 환경관리비 사용 검토 방법
2

## Slide 7
안전관리비 기술지도용역 자료 확인 방법
2

## Slide 8
안전관리비 및 환경관리비 사용 검토 방법
2

## Slide 9
안전관리비 및 환경관리비 사용 중 노무비 사용 검토 방법
2

## Slide 10
안전관리비 및 환경관리비 사용 중 노무비 사용 검토 방법
2

## Slide 11
건축공사 감독 시 유의 사항
3
가. 각종 보수공사 시 주요구조부(기둥, 보, 슬래브) 확인점검 가능하도록 시공
☞ 주요구조부에 대한 점검 시 변위 여부를 판단하기 위해 확인 불가한 전체 인테리어 금지
☞ 인테리어 필요시 균열 등 변위 여부 확인 가능하도록 반드시 점검구 설치

## Slide 12
건축공사 감독 시 유의 사항
3
나. 외부 창호교체공사 시 중량 확인 후 정산 처리(감사 지적 사항)
☞ 알루미늄 창호(단위: kg) → 중량 확인 후 정산
☞ 플라스틱 창호(단위: ㎡) → 현장에 설치된 가로*세로 실측하여 면적 환산 후 정산
☞ 유리 규격 확인: 시험성적서, 제품 규격서 등 증빙할 수 있는 서류 및 반드시 시공된 유리와 설계상의
유리 규격이 맞는지 확인

## Slide 13
건축공사 감독 시 유의 사항
3
1) 외부 창호교체공사 시 정산 방법(도면 확인)

## Slide 14
건축공사 감독 시 유의 사항
3

## Slide 15
건축공사 감독 시 유의 사항
3
준공시 창호 정산 수량 산출서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
품 목 |  | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 설계 물량 |  |  |  | 준공 물량 |  |  | 정산 | 
 |  |  |  |  | 단위중량(kg) | 총중량(kg) | 단 가 | 금 액 | 단위중량(kg) | 총중량(kg) | 금 액 | 물량 | 금액
CAW-1 | (220mmAL단열이중미서기창) | 2,950 * 1,900 | SET | 2 | 111.214 | 222.428 | 13,150 | 2,924,928 | 110.000 | 220.000 | 2,893,000 | -2.428 | -31,928
CAW-2 | (220mmAL단열이중미서기창) | 1,500 * 1,600 | SET | 2 | 48.233 | 96.466 | 13,150 | 1,268,528 | 47.000 | 94.000 | 1,236,100 | -2.466 | -32,428
CAW-3 | (220mmAL단열이중미서기창) | 3,400 * 1,600 | SET | 1 | 104.050 | 104.050 | 13,150 | 1,368,258 | 103.000 | 103.000 | 1,354,450 | -1.050 | -13,808
 | 소계 중량 |  |  |  |  | 422.944 |  | 5,561,714 |  | 417.000 | 5,483,550 | -5.944 | -78,164
CAW-4 | (152mmAL단열커튼월창) | 1,300 * 1,300 | SET | 1 | 14.955 | 14.955 | 13,500 | 201,893 | 14.000 | 14.000 | 189,000 | -0.955 | -12,893
CAW-5 | (152mmAL단열커튼월창) | 1,300 * 1,300 | SET | 1 | 25.484 | 25.484 | 13,500 | 344,034 | 25.000 | 25.000 | 337,500 | -0.484 | -6,534
 | 소계 중량 |  |  |  |  | 40.439 |  | 545,927 |  | 39.000 | 526,500 | -1.439 | -19,427
CAW-1 | (알미늄 방충망) | 미서기창 | SET | 2 | 3.093 | 6.186 | 13,400 | 82,892 | 3.000 | 6.000 | 80,400 | -0.186 | -2,492
CAW-2 | (알미늄 방충망) | 미서기창 | SET | 2 | 1.045 | 2.090 | 13,400 | 28,006 | 1.000 | 2.000 | 26,800 | -0.090 | -1,206
CAW-3 | (알미늄 방충망) | 미서기창 | SET | 1 | 2.240 | 2.240 | 13,400 | 30,016 | 2.200 | 2.200 | 29,480 | -0.040 | -536
 | 소계 중량 |  |  |  |  | 10.516 |  | 140,914 |  | 10.200 | 136,680 | -0.316 | -4,234
합 계 |  |  |  |  |  | 937.282 |  | 6,248,555 |  | 922.200 | 6,146,730 |  | -199,415
2) 외부 창호교체공사 시 정산 물량 확인 방법

## Slide 16
건축공사 감독 시 유의 사항
3

## Slide 17
건축공사 감독 시 유의 사항
3
※ 로이유리 시공 확인 방법
유리 표면에 일반 유리는 A종, 로이복층유리는 B종 Ⅱ류로 표시 | 로이유리 테스터기로 측정
불빛이나 라이터를 유리에 비추게 되면 아래와 같이 4개의 불빛이 반사되며, 로이유리의 경우 코팅된 면의 불빛이 다른 색으로 표시 | 

## Slide 18
건축공사 감독 시 유의 사항
3
다. 교실천장교체(석면철거) 공사 면적 산정 방법
구 분 | 석면지도면적 |  | 설계 적용 기준면적(안목치수:벽두께 제외) (단위:㎡) |  |  |  | 
 | 크기(가로*세로) | 면적(㎡) | 크 기(가로*세로) | 석면철거면적 | 석면폐기물면적 | 천장틀철거면적 | 천장설치면적
1교실 면적 | 9.0*7.5 | 67.5 | 8.8*7.3 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 64.24
등기구 치수 | 0.3*1.2 | 0.36 | 0.36*6개소(개수 확인) | -2.16 | - | - | -
냉난방기치수 | 0.9*0.9 | 0.81 | 0.81*1개소(개수 확인) | -0.81 | -0.81 | - | -
수량산출 |  |  |  | 64.24 – 2.16 - 0.81 (교실면적-등기구면적-냉난방기면적) | 64.24 - 0.81 (교실면적-냉난방기면적) | 64.24 (교실면적) | 64.24 (교실면적)
결정 물량 |  | 67.5 |  | 61.27 | 63.43 | 64.24 | 64.24
☞ 이동식강관말비계
철거공사는 미반영〔층고 3m 이상은 강관 비계(쌍줄) 설치 및 해체 비용 반영〕
천장설치공사 100㎡당 1대 반영(현장 여건에 따라 수량 조절 가능)
☞ 경량철골천장틀 철거는 석면철거공사에 포함하여 설계

## Slide 19
건축공사 감독 시 유의 사항
3
라. 옥상방수공사 시 확인 사항
☞ 방수 두께가 설계되어 있는 두께 이상으로 시공되었는지 반드시 시료 채취 후 확인하여 증빙자료 보관
☞ 시공 후 담수실험(1일 이상) 후 누수 여부 확인하여 준공 처리

## Slide 20
건축공사 감독 시 유의 사항
3
마. 자동방화셔터 설치 시 모터 규격 확인 사항
☞ 전동 모터의 규격이‘자동방화셔터’제품시방서 및 시험성적서에 표기된 규격(w, kW)과 동일한지 반드시 확인
※ 잘못된 예: 시험성적서에는 200w 모터로 기재, 실제 시공은 200w 미만 모터로 시공
3상 380V 모터이나 용량 0.15kW(150w)제품을 사용하여 규격 미달
구 분 | 사 양
용 량 | 0.2~0.75kW
전 원 | 3상 220V 또는 380V

## Slide 21
전기공사 감독 시 유의 사항
3
가. 분전반 교체 시 누전차단기 설치(정격감도전류) 확인
물을 사용하는 공간의 전열(조리장, 화장실 등) ☞ 15mA 이하 누전차단기 사용 | 물을 사용하지 않는 공간의 전열 ☞ 30mA 이하 누전차단기 사용

## Slide 22
전기공사 감독 시 유의 사항
3
슬래브 도면 표기 | 시공 사진
나. 전선관 설치 시 고정 철물 1.5~2.0m 간격 설치 확인

## Slide 23
전기공사 감독 시 유의 사항
3
보 도면 표기 | 시공 사진

## Slide 24
전기공사 감독 시 유의 사항
3
상세 도면 | 시공 사진
다. 등기구 설치 상세도(노출 배관)

## Slide 25
전기공사 감독 시 유의 사항
3
상세 도면
라. 감지기 설치 상세도
시공 사진
연기감지기
(준공검사 후 비닐 커버 제거)
열감지기

## Slide 26
전기공사 감독 시 유의 사항
3
상세 도면 | 터파기 및 전력용 간선 시공 사진
마. 지중 배관 터파기 상세도

## Slide 27
전기공사 감독 시 유의 사항
3
경고테이프 시공 사진 | 지중선로 표시핀 시공
마. 지중 배관 시공 사진

## Slide 28
전기공사 감독 시 유의 사항
3
자재 샘플 사진 | 
바. LOCK ＆ NUT 자재 사진 예시 (KS제품)

## Slide 29
전기공사 감독 시 유의 사항
3
 | 시공 사진
LOCK ＆ NUT 자재 사진 예시(실용신안제품으로 KS제품 아님)

## Slide 30
전기공사 감독 시 유의 사항
3
실 명 | 조도 기준 | 단 위
교실 | 400 | Lx이상
도서열람실 | 600 | Lx이상
조리장 | 220 | Lx이상
식당 | 220 | Lx이상
전처리실 | 540 | lx이상
※ 그 밖에 세부 실의 조도 기준은 설계용역 시 용도에 맞게 설계할 것을 지시
사. 실별 조도 기준

## Slide 31
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
가. 화장실
☞ 화장실 세면대는 처짐 방지를 위해 양쪽에 조적을 쌓아서 지지하도록 함
☞ 화변기는 정 중앙에 위치하도록 하며 누름밸브는 타일 마감에서 10cm이상 높이에 설치하여 바닥에
부딪히지 않도록 함
☞ 화변기 뒷 공간은 18~20cm정도로 이격( 엉덩이가 벽에 부딪히지 않도록 띄움)
☞ 화장실 바닥타일마감과 화변기 마감선이 같도록 함
나. 장애인 화장실
☞ 대변기 자동 물내림 센서 설치 확인(무조건 자동 물내림은 될 수 있도록 하고 아래 3개중에 선택 가능)
- 자동 물내림 비데 설치
- 자동 물내림 센서 및 일반 비데 설치
- 자동 물내림 센서 설치
☞ 장애인 화장실 대변기에는 등받이 필요
☞ 장애인용 손잡이 고정 철저

## Slide 32
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
☞ 세면대 하부 조적 설치 또는 스텐 하부 지지대 고정

## Slide 33
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
☞ 세면대 하부 지지대 미설치되어 파손될 경우
→ 파이프를 세면대 하부에 보강하여 앙카로 고정
☞ 건축 조적 깊이 착오로 인한 세면대 상판 지지 미흡
→ 시공 전 사전 협의하여 상판 크기 확인 후 시공

## Slide 34
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
바닥타일마감과 화변기 마감선이 같도록 시공
18~20cm정도로 이격
누름밸브는 타일 마감에서 10cm이상 높이에 설치

## Slide 35
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
자동 물내림 비데 or 센서 설치시 관련 스티커 부착
장애인 화장실 대변기 등받이 설치

## Slide 36
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
다. 배관 설비
☞ 배관 수압은 10kg(1.0MPa) 이상, 36시간 이상 확인
☞ 보온은 실내 25t, 실외 40t 두께로 함
☞ 볼밸브는 국산 제품 사용( KS마크, 절수인증, 내역서와 동일 재질인지 확인)
☞ 스텐 가공 후 단면 가공(작은 칩들이 급수 수전이나 밸브를 막는 경우가 많음)
☞ 배관지지대(행가) 설치는 구경별 상이하나 직관은 3m이내, ㄴ 모양은 90도 꺽이는 곳에 2개소,
T 모양은 3방향지지, 특히 대변기, 소변기, 세면기 등 오배수 배관은 행가를 각각 1개소씩 설치
라. 냉난방기
☞ 냉난방 실외기 패드는 15cm이상으로 함
☞ 에어컨 실내기 공기청정 키트 설치 유/무 확인
☞ 급식소 냉난방기 설치시 주방/급식실 실외기를 구분하여 설치하면 사용에 용이
(청소시 다른 기능으로 작동 가능하도록 함)
마. 기계실 명패(소화수조, 펌프, 온수기 등) 및 유량 방향 표시 설치

## Slide 37
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
☞ 옥상 실외기 패드 작업 시 실외기 크기만큼 끊어서 작업할 것
- 빗물 고임 및 흐름 원할 위함
- 구배가 낮은 홈통 방향으로 세로로 끊기 작업
옥상 물 구배 방향
냉난방기 실외기 기초 15cm이상

## Slide 38
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
☞ 사용자 확인 및 점검을 위한 각종 배관 및 밸브에 표식 부착

## Slide 39
기계설비공사 감독 시 유의 사항
3
소화전 점검 시 커버를 분리해야 점검 가능
소화전 점검 시 커버를 분리하지 않고
점검 가능

## Slide 40
질의응답
4
질의응답